## RTIEBT
Modos de instalação
1 → No quadro 52H são indicados exemplos de modos de instalação de canalizações. Pag. 60
Em instalações residenciais, como um circuito de tomadas, o tipo de cabo depende do ambiente e do método de instalação.
No nosso caso para instalações em apartamentos vamos usar condutores embebidos em paredes de alvenaria ou em tubagem:
→ Instalação interna
→ Embebido em alvenaria, utilizando tubagem de PVC rígida ou flexível.
→ O tubo protege o cabo contra danos mecânicos, umidade e facilita futuras manutenções.
→ Instalação externa
→ Podem ser embutidos diretamente na alvenaria ou piso externo sem a necessidade de conduíte adicional (exceto se houver alto risco de impacto).
→ Resistentes à umidade e exposição a raios UV.
Ambos possuem isolamento robusto e resistência a intempéries.
Secções mínimas do condutores. Pag. 69
Quedas de tensão máxima admissível. Pag. 70
Secções mínimas convencionais dos condutores de terra. Pag. 78
Símbolos utilizados nas designações de condutores e cabos, isolados, para instalações eléctricas, segundo o HD 361. Pag. 90/91
Símbolos utilizados nas designações de condutores e cabos, isolados, para instalações eléctricas, segundo a NP 665. Pag. 91/92
2 → QUADRO 52-C3 - Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (de acordo com o quadro 52H)
Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para:
• Dois condutores carregados
• Cobre ou alumínio
• Temperatura da alma condutora: 70°C
• Temperatura ambiente: 30°C
QUADRO 52-C30 |  |  |  |  | Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para:
| Correntes admissíveis, em amperes, para o método de referência D (de acordo com o quadro 52H) |  |  |  |  | • Dois condutores carregados
| Canalizações enterradas |  |  |  |  | • Cobre ou alumínio
• Temperatura da alma condutora: 90°C
• Temperatura ambiente: 30°C
Disjuntores
Tabela Geral de Disjuntores de Baixa Tensão
| Tipo de Disjuntor | Corrente Nominal (In) | Capacidade de Interrupção (Icu) | Aplicação
| Disjuntores Miniatura (MCB) | 6A, 10A, 16A, 20A, 32A, 40A, 63A | 4,5 kA, 6 kA, 10 kA | Circuitos de iluminação, tomadas, pequenas cargas residenciais e comerciais.
| Disjuntores Moldados (MCCB) | 63A, 100A, 125A, 160A, 250A, 400A, 630A | 25 kA, 36 kA, 50 kA | Proteção geral de quadros, circuitos principais em edifícios e indústrias.
| Disjuntores de Potência (ACB) | 630A a 6300A | 50 kA, 75 kA, 100 kA | Instalações industriais e de grandes consumidores.
Fatores de correção
Corrente de motores

## potencia_Apar.
Potencia dos aparelhos:
Cozinha: |  |  |  | Aquecimento /arrefecimento:
|  |  |  | bomba de calor | 2.5 | kW
Exaustor |  | 0.14 | kW | ar condicionado | 2.5 | kW
Frig. Minibar: |  | 0.08 | kW | lareira eletrica | 2 | kW
Placa indução |  | 1.35 | kW | esquenta. ele. Acu. | 3 | kW
Forno eletrico |  | 2 | kW
Fogao eletrico |  | 0.938 | kW | iluminação:
Arca congeladora |  | 0.25 | kW | lampada led | 0.006 | kW
maq. Lavar roupa 8kg |  | 2 | kW | lamp. Flu. compacta | 0.011 | kW
maq. secar roupa 7kg |  | 2 | kW | lamp. Fluorescente | 0.036 | kW
maq.s.r(bomba calor) |  | 0.675 | kW | lamp. Halogeneo | 0.05 | kW
maq. Lavar loiça |  | 2 | kW | lamp. Incandescente | 0.06 | kW
Frig. Americano: |  | 0.25 | kW
Mobilidade eletrica:
Sala/Escritorio: |  |  |  | Carro eletrico(rapido) | 7.4 | kW
Computador portatil |  | 0.3 | kW | Carro eletrico(lento) | 3.7 | kW
Box TV |  | 0.026 | kW | trotinete eletrica | 0.1 | kW
sistema wifi |  | 0.06 | kW
DVD |  | 0.03 | kW | outros:
aparelho de som |  |  | kW | secador toalhas | 2.4 | kW
TV plasma (sup. a 42) |  | 0.3 | kW | ferro engomar | 1.6 | kW
TV plasma (30 a 42) |  | 0.22 | kW | secador cabelo | 1.2 | kW
TV plasma (ate 30) |  | 0.15 | kW | alisador cabelo | 1.2 | kW
|  |  |  | telemovel | 0.047 | kW
Eficiência
A eficiência da maioria desses aparelhos é dependente do design. Normalmente:
Equipamentos resistivos (ferro de engomar, aquecedores, lareira elétrica) têm eficiência próxima a 100%.
Equipamentos com motores ou compressores, como frigoríficos e máquinas de lavar, têm eficiência média entre 70–90%, dependendo da classe energética.
Notas Importantes:
1. Aparelhos de alta potência simultâneos:
O uso de equipamentos como carros elétricos (rápido ou lento), bomba de calor e lareira elétrica simultaneamente pode sobrecarregar a instalação, especialmente em potências contratadas baixas.
2. Planejamento por prioridades:
É recomendado planejar o uso, ligando aparelhos com maior consumo em horários diferentes (ex.: carregar carro à noite, usar máquinas de lavar durante o dia).
Com 10,35 kVA (o limite da corrente é 45A):
Permite operar 3 ou 4 aparelhos de média potência simultaneamente (ex.: forno + máquina de lavar roupa + ar condicionado).
Pode operar 1 aparelho de alta potência (ex.: carro elétrico lento, com 16,1 A) junto com 2 de média potência.
Com 20,7 kVA (90 A) (instalações robustas)
Quase todos os equipamentos podem operar simultaneamente, exceto combinações extremas, como 2 carros elétricos.

## Contador
Us= | 230 | V |  | UC= | 400 | V
ρ= | 0.0172 | Ω⋅mm2/m (resistividade do cobre)
fator correção | 0.89 | Ambiente externo: Máxima entre 35°C. Usar cabos com isolamento resistente ao calor (EPR ou XLPE). | [7 empty] | Fator de correcção quadro 52-D2, 52-E3
fator correção | 1.06 | Numeros de conduta 1 (vertical e horizontal) | [7 empty] | Fator de correcção quadro 52-D1, 52-E1 e 52-E3
Calculo secção: | [6 empty] | Testes de correntes:
| 1º Calculo de Potencia absorvida: | [6 empty] | 1ª Condição
|  | S= | S.Inst*coef.simu | [5 empty] | Ib | 30 |  | Ib | ≤ | In | ≤ | Izm
| 2º Calculo da corrente | [7 empty] | Iz | 76 |  | 30 |  | 80 |  | 80.56
|  | I = | S.Inst/U | [5 empty] | cabo S | 16
| 3º Ir a tabela de modos de instalação | [7 empty] | In | 80
2ª Condição
ΔU ≈ | 0.5% | Quadro Elétrico de Serviço Comum | [6 empty] | I2 | ≤ | 1,45*Iz
ΔU ≈ | 1% | Quadro Contador | [6 empty] | 116 |  | 116.812
ΔU ≈ | 1% | Quadro de Apartamentos
3º Queda de tensao:
[7 empty] | Outros quadros | ΔU= | 0.6175% | nao satisfaz
Cabo
[12 empty] | L | Designação |  |  |  | Materiais |  | S | DU | Disjuntor | Fusivel | Diferencial | Diametro de tubulação
Metodo usado |  | Quadro elétrico Geral | Circuito | Local | Tipo Circuito | S. Inst. (kVA) | S(kVA) | coef. simul. | cos φ | U(V) | Ib (A) | (m) |  |  |  |  | Alma | Isol | (mm2) | (%) | (A) | (A) | (mA) | (mm)
Metodo B | 52-C1, 2 condutores |  | Quadro -1A | Piso -1 | Monofásico | 10.35 | 7.7625 | 0.75 | 1 | 230 | 45 | 14.4248 | H07V-R | 3 | G | 16 | Cobre | PVC | 16 | 0.75848 | C50 | 50A | 30 | 40
Metodo B | 52-C1, 2 condutores |  | Quadro -1B | Piso -1 | Monofásico | 10.35 | 7.7625 | 0.75 | 1 | 230 | 45 | 19.5004 | H07V-R | 3 | G | 16 | Cobre | PVC | 16 | 1.0254 | C50 | 50A | 30 | 40
Metodo B | 52-C1, 2 condutores |  | Quadro -1C | Piso -1 | Monofásico | 6.9 | 5.175 | 0.75 | 1 | 230 | 30 | 18.7092 | H07V-R | 3 | G | 10 | Cobre | PVC | 10 | 1.0493 | C32 | 32A | 30 | 32
Metodo B | 52-C1, 2 condutores |  | Quadro 0A | Piso 0 | Monofásico | 10.35 | 7.7625 | 0.75 | 1 | 230 | 45 | 6.6657 | H07V-R | 3 | G | 16 | Cobre | PVC | 16 | 0.35049 | C50 | 50A | 30 | 40
Metodo B | 52-C1, 2 condutores |  | Quadro 0B | Piso 0 | Monofásico | 10.35 | 7.7625 | 0.75 | 1 | 230 | 45 | 8.3778 | H07V-R | 3 | G | 16 | Cobre | PVC | 16 | 0.44052 | C50 | 50A | 30 | 40
Metodo B | 52-C1, 2 condutores |  | Quadro 1A | Piso 1 | Monofásico | 10.35 | 7.7625 | 0.75 | 1 | 230 | 45 | 13.7835 | H07V-R | 3 | G | 16 | Cobre | PVC | 16 | 0.72476 | C50 | 50A | 30 | 40
Metodo B | 52-C1, 2 condutores |  | Quadro 1B | Piso 1 | Monofásico | 10.35 | 7.7625 | 0.75 | 1 | 230 | 45 | 16.8332 | H07V-R | 3 | G | 16 | Cobre | PVC | 16 | 0.88512 | C50 | 50A | 30 | 40
Metodo B | 52-C3, 3 condutores |  | Q. S. Comum | Piso 0 | Trifásico c/ neutro | 20.7 | 20.7 | 1 | 1 | 400 | 29.8779 | 13.5713 | H07V-U | 5 | G | 16 | Cobre | PVC | 16 | 0.23593 | C32 a C40 | 32A a 40A | 30 | 40
Metodo D | 52-C30, 3 XLPE |  | Contador | Piso 0 | Trifásico c/ neutro | - | 69 | - | 1 | 400 | 99.5929 | 48.8192 | XV | 4 | x | 50 | Cobre | XLPE | 50 | 0.90529 | C100 | 100 A | 300 | 75
[5 empty] | total: | 89.7 | 72.45

## QSC
Us= | 230 | V
ρ1= | 0.0172 | Ω⋅mm2/m (resistividade do cobre) |  |  | ρ= | 0.0225 | Ω⋅mm2/m (resistividade do cobre)
ΔU ≈ | 3% | Circuitos de Distribuição Secundária
fator correção | 1.06 | Fator de correcção quadro 52-D1, 52-E1 e 52-E2, 52-E3
Calculo secção: |  |  |  |  | Testes de correntes:
| 1º Calculo de Potencia absorvida: |  |  |  |  | 1ª Condição
|  | P=S/η | W |  |  | Ib | 16.0375 |  | Ib | ≤ | In | ≤ | Izm
| 2º Calculo da corrente |  |  |  |  | Iz | 20 |  | 16.0375 |  | 20 |  | 21.2
|  | I=P/(U*cosφ) | A |  |  | cabo S | 1.5
| 3º Ir a tabela de modos de instalação |  |  |  |  | In | 20
2ª Condição
[7 empty] | I2 | ≤ | 1,45*Iz
[7 empty] | 29 |  | 30.74
Cabo
[9 empty] | L | Designação |  |  |  | Materiais |  | S | DU | Disjuntor | Fusivel | Diametro de tubulação
Metodo usado |  | Circuito | Tipo Circuito | S(kVA) | η | cos φ | U(V) | Ib (A) | (m) |  |  |  |  | Alma | Isol | (mm2) | (%) | (A) | (A) | (mm)
Metodo C | 52-C1, 3 XLPe | Elevador | trifasico | 8 | 0.8 | 0.9 | 400 | 16.0375 | 16.0143 | XV | 5 | x | 2.5 | Cobre | XLPE | 2.5 | 0.49336 | C16 | 16A | 16
Sala Cond.
|  |  | Iluminação |  | - | - | 230 | - | - |  |  |  |  | Cobre | PVC | 1.5 |  | C10 | 10A | 16
|  |  | Tomadas uso geral |  | - | - | 230 | - | - |  |  |  |  | Cobre | PVC | 2.5 |  | C16 | 16A | 16

## QE-1A
|  | Us= | 230 | V
|  | ρ= | 0.0172 | Ω⋅mm2/m (resistividade do cobre)
|  | ΔU ≤ | 3% | para tomadas e iluminacao residenciais interno
|  | fator correção | 1 | Fator de correcção quadro 52-E1
|  | Calculo secção: |  |  |  |  | Testes de correntes:
|  |  | 1º Calculo de Potencia absorvida: |  |  |  |  | 1ª Condição
[8 empty] | Ib | 8.6957 |  | Ib | ≤ | In | ≤ | Izm
|  |  | 2º Calculo da corrente |  |  |  |  | Iz | 17.5 |  | 8.6957 |  | 16 |  | 17.5
[8 empty] | cabo S | 1.5
|  |  | 3º Ir a tabela de modos de instalação |  |  |  |  | In | 16
2ª Condição
[9 empty] | I2 | ≤ | 1,45*Iz
[9 empty] | 23 |  | 25.375
Cabo
[9 empty] | L | Designação | [5 empty] | Materiais |  | S | DU | Disjuntor | Fusivel | Diametro de tubulação
Metodo usado |  | Circuito | Localização | Tipo Circuito | S(kVA) | cos φ | U(V) | Ib (A) | (m) | [6 empty] | Alma | Isol | (mm2) | (%) | (A) | (A) | (mm)
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | Forno elétrico/Microondas | Piso -1 | Monofásico | 2 | 1 | 230 | 8.6957 | 7.605 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 | 0.49454 | C16 | 16A | 16
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | maq. Lavar roupa 8kg | Piso -1 | Monofásico | 2 | 1 | 230 | 8.6957 | 11.5358 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 | 0.0075015 | C16 | 16A | 16
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | maq. secar roupa 7kg | Piso -1 | Monofásico | 2 | 1 | 230 | 8.6957 | 12.8464 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 | 0.83538 | C16 | 16A | 16
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | maq. Lavar loiça | Piso -1 | Monofásico | 2 | 1 | 230 | 8.6957 | 6.4706 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 | 0.42077 | C16 | 16A | 16
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | esquentador | Piso -1 | Monofásico | 3 | 1 | 230 | 13.0435 | 2.9836 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 | 0.29103 | C16 | 16A | 16
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | Carro eletrico(lento) | Piso -1 | Monofásico | 3.68 | 1 | 230 | 16 | 19.8368 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | XLPE | 2.5 | 2.3735 | C16 | 16A | 16
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | secador toalhas | Piso -1 | Monofásico | 2.4 | 1 | 230 | 10.4348 | 2.7143 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 | 0.21181 | C16 | 16A | 16
Metodo B | 52-C1, 2 condutores | secador/alisador de cabelo | Piso -1 | Monofásico | 1.2 | 1 | 230 | 5.2174 | 12.1354 | H07V-R | 3 | G | 1.5 |  |  | Cobre | PVC | 1.5 | 0.78915 | C10 | 10A | 16
Circuito Tomadas gerais
|  | Tomadas Quarto | Piso -1 | Monofásico | 1.5 | 1 | 230 | 6.5217 | 14.6403 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 |  | C16 | 16A | 16
|  | Tomadas Suite | Piso -1 | Monofásico | 1.5 | 1 | 230 | 6.5217 | 17.0839 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 |  | C16 | 16A | 16
|  | Tomadas Sala | Piso -1 | Monofásico | 1.5 | 1 | 230 | 6.5217 | 13.7654 | H07V-R | 3 | G | 2.5 |  |  | Cobre | PVC | 2.5 |  | C16 | 16A | 16
Circuito IIuminação
|  | Iluminação Quarto | Piso -1 | Monofásico | 0.1 | 1 | 230 | 0.43478 | 8.027 | H07V-R | 3 | G | 1.5 |  |  | Cobre | PVC | 1.5 |  | B10 | 10A | 16
|  | Iluminação Suite | Piso -1 | Monofásico | 0.1 | 1 | 230 | 0.43478 | 8.7355 | H07V-R | 3 | G | 1.5 |  |  | Cobre | PVC | 1.5 |  | B11 | 10A | 16
|  | Iluminação Sala/Cozinha | Piso -1 | Monofásico | 0.1 | 1 | 230 | 0.43478 | 7.256 | H07V-R | 3 | G | 1.5 |  |  | Cobre | PVC | 1.5 |  | B12 | 10A | 16